## 通报
附件
2023年上半年建设工程质量安全巡查发现的主要违法违规行为
序号 | 日期 | 区域 | 项目名称 | 责任主体 | 主要违法违规行为
1 | 2023-03-08 | 临港 | 悦达临港NHC10101单元10-07地块住宅项目 | 建设单位：上海悦达房地产发展有限公司（项目负责人：蔡观淘） 总包单位：上海舜晟建设集团有限公司（项目经理：徐旭军） 监理单位：上海同济工程项目管理咨询有限公司（总监：邹勤祥） 保温分包单位：上海博兮建筑工程有限公司（项目经理：李丹丹） 门窗分包单位：盐城建峰装饰工程有限公司（项目经理：王婧娴） | 1、建设单位将施工总包范围内的智能化工程单独发包给上海智信世创智能系统集成有限公司，合同金额259.5201万，涉嫌支解工程。 2、施工单位未对建筑外墙节能构造进行现场实体检验。 3、建筑节能设计专篇显示屋面XPS保温板厚度为35mm，材料进场台账与复验报告显示用于屋面的保温板型号有35mm与30mm两种，两者不一致。 4、建筑外窗玻璃（型号：5low-e+15Ar+5）未复验，门窗分包单位盐城建峰装饰工程有限公司现场已大面积安装。 5、施工单位未出具PC外墙板现场淋水试验报告。 6、本项目于2021年5月17日取得施工许可证，开工至今未按规定购买建设工程安全生产责任保险。
2 | 2023-03-22 | 金山 | 思致商业广场三期 | 总包单位：广东诚加装饰设计工程有限公司（项目经理：文霆） 监理单位：上海建通工程建设有限公司（总监：黄新安） | 1、总包单位未进行农民工工资分账管理。 2、总包单位项目经理文霆未进行带班生产；监理单位无任何相关现场监督管理资料，未见总监黄新安任何履职痕迹。 3、总包单位未配备项目技术负责人，施工现场无安全员。 4、总包单位未购买建设工程安责险。 5、个别砌体结构施工质量不满足抗震规范要求。11#楼16层砌体隔墙未采取措施与主体结构进行拉结，施工单位未能提供图纸、工程验收等资料。 6、施工单位未建立材料综合管理台账；电线电缆、冷热水管、涂料、瓷砖、粘结剂、腻子等材料未复试已使用完毕。 7、监理单位未对材料管理进行履职。监理单位未建立材料监督管理台账；监理单位未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行有效监督、检查。
3 | 2023-03-30 | 奉贤 | 金海公路开伦大楼装修项目 | 建设单位：上海开伦造纸印刷集团有限公司（项目负责人：孟俊琦） 总包单位：上海金鹿建设（集团）有限公司（项目经理：张斌） 监理单位：上海贤森工程建设监理咨询有限公司（总监：刘成惠） 加固分包单位：上海开元建筑科技有限公司（项目经理：彭放） | 1、总包单位未安装施工现场实名制考勤设备。 2、总包单位未以工程建设项目为单位开立农民工工资专用账户。 3、建设单位未组织两家平行发包总包单位联合编制施工组织设计，项目安全主管高盛祥到岗履职率不满足要求；本项目配电柜在工地红线外，供周边两栋厂房同时使用，建设单位未与园区物业沟通落实变配电用电负荷调整计划，未明确安全管理责任。 4、施工现场未设置总配电箱，不满足“三级配电二级保护”相关要求，临电方案中用电量计算要素不全，现场用电实际与方案不一致。 5、施工单位未编制钢结构安装专项施工方案，未提供作业人员名录、安全技术交底记录、钢结构安装施工作业时监督巡视记录。 6、监理单位未编制钢结构安装监理实施细则，未提供钢结构安装施工作业时专项巡视记录。 7、砌体工程未严格按照设计图纸及规范要求施工。正在施工的砌体工程悬臂内、外墙端部、转角处未按设计要求设置构造柱；砌体圈梁未能与主体结构或构造柱形成封闭体系，不满足设计及规范要求。 8、加固工程未严格按照设计要求施工。二层近60m2的钢结构加固无施工图纸，现场已施工完毕；一层新增编号为L64的混凝土梁钢筋植筋处，植筋深度不满足设计大于15d的要求，且胶粘剂不饱满。 9、建设单位未能出具安全性鉴定报告。 10、施工单位未对120mm厚的加气混凝土砌块进行复试送检，现场已大面积进行砌筑。 11、加固工程植筋拉拔检验未做，不满足植筋胶固化7d内完成检验的设计要求；加固用纤维材料与结构胶粘剂检测结果未出，现场已进行使用；加固用结构胶粘剂未按设计要求对耐湿热老化性能指标进行复试送检。
4 | 2023-04-12 | 青浦 | 上海医都医院项目 | 总包单位：中建科技集团有限公司（项目经理：赵志磊） 监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司（总监：樊缙） 塔机安装分包单位：上海庞源机械施工有限公司（项目经理：郭亚涛） | 1、卸料平台方案中包含落地卸料平台与悬挑钢平台，其中落地卸料平台仅有计算书，正文表述无施工工艺技术、安全保障措施等相关内容；落地卸料平台操作层侧边防护部分缺失，且高度不足，平台板未满铺，存在高坠隐患。 2、超8m高支模排架水平剪刀撑未连续贯通设置，水平安全平网未连续贯通设置，且部分已提前拆除，不满足规范和方案要求。 3、2#塔机安装自检表、五方验收中起重臂长度（50m）与检测报告中起重臂长度（60m）不一致，且五方验收时间早于检测报告时间；塔机附墙后未经五方验收；塔机未设专用箱，镝灯未设开关箱，不满足“三级配电二级保护”及“一机一闸一漏一箱”相关规定。 4、施工单位施工质量控制不严格。4#楼存在较多楼板混凝土（C30）浇入墙柱（C50）顶部的情况，监理单位未能发现。 5、模板计算书中，柱模板未按照实际情况进行计算。柱模板实际长度6050mm，分为七跨，计算模型中，面板按四等跨连续梁，总长5160mm计算，与实际情况不符。计算书不能证明柱模板承载力、刚度和整体稳固性满足要求。 6、施工单位未对4#楼5层顶板已使用的江苏永钢集团有限公司生产的12mm钢筋（炉批号B62303044030）与钢筋车间已加工的江苏永钢集团有限公司生产的28mm钢筋（炉批号B32303100030）两批次钢筋进行复试送检。 7、监理单位未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行有效监督、检查。
5 | 2023-05-17 | 松江 | 松江区洞泾镇SJS30003单元02-09号地块 | 建设单位：上海中建大椿房地产开发有限公司（项目负责人：初征） 总包单位：江苏沪武建设集团有限公司（项目经理：郑兵） 监理单位：上海同建工程建设监理咨询有限责任公司（总监：石高祥） 幕墙分包单位：上海东民建筑装潢工程有限公司（项目经理：张胡邦） 吊篮分包单位：江阴市路达机械制造有限公司（项目经理：邱志鹏） 吊篮检测单位：盐城松泽建筑机械安全检测有限公司 装饰装修分包单位：上海天艺建筑装饰工程有限公司（项目经理：李洪亮） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、建设单位委托的售楼处消防、弱电工程施工单位样板施工已进场，合同未签订，未纳入总包管理。 3、建设单位未按规定配备专职项目安全主管，未提供安全生产管理制度。 4、本项目关键岗位人员配备不足。总包单位缺施工员1名、材料员1名、资料员1名、未配备劳务员；装修分包单位上海天艺建筑装饰工程有限公司未配备材料员、标准员、劳务员。 5、地下室拉森钢板桩施工无施工方案，无危大作业监督、巡视记录，无交底、验收记录。 6、地下室支模架部分区域立杆接口在同一平面，水平杆、扫地杆未连续贯通设置，立杆悬臂端长度大于规范要求。 7、施工单位编制的防高坠方案中无全员岗位职责分工，未建立全员安全生产责任制，未定期组织对各岗位人员进行考核。 8、3#塔机起重臂覆盖周边高压线，施工单位未在方案中明确安全保护措施，平衡臂配重无重量标识，报警电铃失效，障碍灯损坏，顶升套架横梁定位销轴损坏；群塔方案中塔机编号与现场实际不一致，吊索具检查表记录规格与PC吊装方案及现场实际均不一致。 9、本项目吊篮安拆作业由幕墙单位上海东民建筑装潢工程有限公司专业分包给江阴市路达机械制造有限公司，不符合规定；部分吊篮前梁长度为2m，大于产品说明书中允许数值1.7m，中梁4.4m且现场限载300kg，根据计算稳定力矩小于3倍，不符合规范要求，施工单位未组织专家论证；部分吊篮上行程限位损坏；产品铭牌未固定；架体连接螺栓缺防松垫圈；篮体个别连接螺栓缺螺帽，四周底部挡板高度不足150mm，篮体与建筑物间缓冲装置未设；项目负责人邱志鹏、安全员曾荣未在吊篮安拆期间现场带班、监督巡视检查，现场由张胡邦负责，不符合规定。 10、吊篮检测单位盐城松泽建筑机械安全检测有限公司出具的吊篮检测报告中吊篮生产厂家为江阴市路达机械制造有限公司，现场未发现江阴路达生产的吊篮，另有申锡、无锡强辉、无锡劲马、无锡强恒等厂家生产的吊篮，检测单位涉嫌出具虚假检测报告。 11、吊篮操作工姜冈军的特种作业操作证（沪X082021075975）为假证；苗卫涛、刘志升、杨省伟、李旭波的特种作业操作证为协会证，不符合规定。 12、施工单位在基坑工程施工中未严格按照评审通过的施工方案进行土方开挖。施工方案要求按照ABCDE的顺序进行土方开挖，每个区域完成大底板浇筑后，再进行下一区域开挖，现场检查B区域已开挖完毕，E区已开始开挖，A区域和C区域部分未开挖，D区未开挖。 13、17#楼3层钢筋工程质量不符合要求，还未验收，现场已进入下一道工序施工。17#楼3层2轴/C轴柱子竖向钢筋偏位7cm，部分柱子同一连接区段纵向钢筋接头面积百分率为100%（规范规定不宜大于50%），钢筋工程还未验收，现场已封模板。 14、建设单位PC构件管理不到位。PC构件未进行驻厂监造，也未开展定期例行检查。16#一层PC墙板损坏严重，钢筋外露，PC叠合板钢筋偏差达2cm，17#楼3层PCGQ-01R的PC外墙板预留长度82mm（设计要求90mm），不合格PC构件已安装固定。 15、36#楼售楼处装饰装修工程所涉及的石膏板、人造木板、饰面砖、外窗、玻璃等材料均未进行复试送检，上海天艺建筑装饰工程有限公司现场已进行安装。 16、PC楼梯结构性能检测结果未出，施工单位现场已进行安装。
6 | 2023-05-23 | 静安 | 上海东亚九博体育中心提升工程 | 建设单位：上海亚洲房地产发展有限公司（项目负责人：童益民） 总包单位：上海华建工程建设咨询有限公司（项目经理：张革） 监理单位：上海新光工程咨询有限公司（总监：侯刚） 加固分包单位：上海川勤建筑工程有限公司（项目经理：姚蓉蓉） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、总包单位未安装施工现场实名制考勤设备。 3、幕墙工程审图合格证未取得，幕墙施工单位已于4月初进场施工，目前幕墙埋件已基本完成，龙骨安装完成约60%。建设单位涉嫌施工图未经审查通过擅自施工。 4、加固分包单位上海川勤建筑工程有限公司项目经理姚蓉蓉为二级建造师，分包合同金额220万，项目经理涉嫌超执业规模标准执业。 5、门式操作平台双拼搭设形式未编制在方案中；游泳池满堂操作平台方案表述与计算书不一致，且与现场实际存在差异，架体搭设过程中未及时布设剪刀撑和安全平网，未及时设置走道板，存在较大安全隐患，不符合规定。 6、监理单位未按规定编制游泳池满堂操作平台监理实施细则。 7、施工单位未编制防高坠专项方案，未建立全员安全生产责任制，未定期组织对各岗位人员进行考核。 8、外脚手架最上步连墙件已全部被拆除，层间部分连墙件被拆除，未采取补强措施；最上两步脚手架内立杆悬空设置，未采取加固措施；脚手架层间隔离未设置。 9、建设单位未按照规范要求对既有建筑达到设计工作年限后需继续使用的建筑进行安全性鉴定。 10、施工单位未对碳纤维浸渍胶进行复试送检，现场已大面积使用。
7 | 2023-06-21 | 自贸 | 技屹实业细胞研发中心项目 | 建设单位：上海技屹实业有限公司（项目负责人：陈光） 总包单位：中天建设集团有限公司（项目经理：包平） 监理单位：浙江恒欣设计集团股份有限公司（总监：陆黎红） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、监理单位未按规定编制塔吊安拆危大工程监理实施细则。 3、施工单位编制的防高坠专项方案无全员岗位职责分工，未建立全员安全生产责任制，未定期组织对各岗位人员进行考核。 4、部分模板支撑体系梁底封顶杆缺失，A区顶层纵横向杆件未连续设置，个别顶托倾斜度偏大且采用单管，横向扫地杆贴地设置高度不符合要求。 5、总包编制的临电方案未计算上海铁能建设工程有限公司用电量，未纳入总包用电管理范畴，无法有效指导现场施工，需补充完善相关内容后重新组织验收；塔机镝灯用电布设不满足“一机一闸一漏一箱”规范要求。 6、地下室1-3/1-J墙柱叠合处，编号为KZ1A的框架柱内，部分16mm的竖向钢筋缺失。 7、混凝土供应信息系统显示，本项目6月12日于地下室1-13~1-16/1-C~1-H框架柱处浇筑20立方C35混凝土，该批混凝土未登记于混凝土试块台账且现场未制作混凝土试块。
8 | 2023-06-27 | 临港 | 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块 | 建设单位：上海临皓置业有限公司（项目负责人：宋子收） 监理单位：上海华建工程建设咨询有限公司（总监：张佩佩） 模板脚手架分包单位：上海金富森建筑科技有限公司 （项目经理：宫敬英） 精装修分包单位：上海宇鑫建筑装饰工程有限公司（项目经理：陈传爱） 装饰装修分包单位上海润盈建筑工程有限公司项目经理宋伟燕 门窗分包单位：上海民众装饰设计工程有限公司（项目经理：林长贵） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、装饰装修分包单位上海润盈建筑工程有限公司项目经理宋伟燕为二级建造师，分包合同金额3029万，项目经理涉嫌超执业规模标准执业。 3、悬挑架底部未全封闭；脚手架拆除安全技术交底为钢管扣件脚手架，与现场盘扣架不符；被交底人贾守洋无查证记录。 4、生活区与周边其他项目生活区共用，建设单位未与相关单位签订安全管理协议，明确管理范围和管理责任。 5、外窗物理性能检测结果未出，现场已进行安装。 6、80mm厚硅墨烯保温板复试报告缺少吸水率指标。